## Tabelle1
Leistungsverzeichnis
Standard-Doppelbodenanlage A1
Typ: | 38HSB Holzwerkstoff E1
BVH:
Gewerk: Doppelboden
Angebotsnummer:
Pos. Nr. | Beschreibung |  |  | Einheitspreis € | Gesamtpreis €
1 | Rohbodenreinigung, besenrein | 0 | m² |  | 0
0
2 | Fußbodenanstrich zur Erlangung eines staub- |  | m² |  | 0
| freien Rohbodens, lösungsmittelfrei |  |  | 0 | 0
| liefern und auftragen |  |  |  | 0
| Material: Rohbodenkonzentrat grün |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
3 | Doppelbodensystem Holzwerkstoffplatten E1 | 0 | m²
Typ: Tecbo 38 HSB
liefern und montieren.
bestehend aus:
Holzwerkstoffplatte E1, mit einem umlaufenden
Kunststoffkantenschutz, die Unterseite ist mit
einem verzinkten Stahlblech beschichtet.
Die Doppelbodenplatte ist lose auf den Stützen
aufgelegt.
Abmessung: 600 x 600 x 38,5 mm
Oberbelag:
| Die Unterkonstruktion besteht aus höhen- |  |  |  | 0
| verstellbaren verzinkten Stahlstützen, die mit einem |  |  |  | 0
| PU-Kleber auf dem Rohboden verklebt sind. |  |  |  | 0
0
| Die Doppelbodenplatte ist lose auf den Stützen, |  |  |  | 0
| mit einer trittschalldämmenden Kunststoffauflage, |  |  |  | 0
| aufgelegt. |  |  |  | 0
0
| Technische Daten nach DIN EN 12825 |  |  |  | 0
| Elementklasse: | 1
| Bruchlast in kN: | 6
| Nutzlast in kN: | 3
| Verschiebeklasse : | C
| Sicherheitsfaktor: | 2 |  | 0
| Baustoffklasse DIN 4102: | B1
| Feuerwiderstandklasse DIN 4102: | F 30 Bei Flächen ohne Bodenöffnungen
| Elektrische Ableitwiderstand in Ohm: | ca. 5 * 10 ^ 8
| Gesamtgewicht in kg/m² | ca. 35
Doppelbodenhöhe OKFF in mm:
3.1 | Zulagepreis für nichtbrennbare Mineralstoff- | 0 | m²
Platte Typ 36GNB A1/F30
Abmessung: 600x600x34 mm
Lastklasse LK1 3.000 N Nennlast
4 | Anschneiden oder auch nur anschließen |  | m |  | 0
der Doppelbodenplatten an
| aufgehende Wände und Rahmenprofile |  |  | 0 | 0
| Wandabdichtungsband liefern und montieren |  |  | 0 | 0
Anschnitt
0
5 | Verdübelung der Doppelbodenstützen |  | m² |  | 0
| mit Schlagdübel, zusätzlich zur Verklebung der |  |  |  | 0
| Doppelbodenstützen, liefern und montieren. |  |  |  | 0
| 2 fache Verdübelung pro Stützenfuß |  |  |  | 0
0
6 | Rasterstab in schwerer Ausführung Typ RT |  | m² |  | 0
| verschraubt mit Stützenkopf, liefern und einbauen. |  |  |  | 0
| Tragkraftverstärkung: ca. 1 kN (ohne Prüfzeugnis) |  |  |  | 0
| Abmessung: 26/26/1,5mm |  |  |  | 0
0
7 | Rasterstab in leichter Ausführung Typ RU |  | m² |  | 0
| eingehängt in Stützenkopf, liefern und montieren |  |  |  | 0
| Erforderlich ab 700 mm OKF |  |  |  | 0
| Abmessung: 30x30x1,0 mm |  |  |  | 0
0
8 | Rahmen aus verzinkten C-Profilen, Zulagepreis |  | m² |  | 0
| Liefern und montieren eines Rahmens, |  |  |  | 0
| als Schrankuntergestell, aus verzinkten |  |  | 0 | 0
| C-Profilen, die mit Hammerkopfschrauben |  |  | 0 | 0
| auf höhenverstellbare verzinkten Rahmen- |  |  | 0 | 0
| stützen verschraubt sind. |  |  | 0 | 0
| Die Abmessung entspricht den einzelnen |  |  | 0 | 0
| Schrankgrundrißen. |  |  | 0 | 0
| C-Profil: |  |  | 0 | 0
| OKF: |  |  | 0 | 0
| Rahmenlänge: |  |  | 0 | 0
| Rahmenbreite: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
9 | Rampe aus Holzwerkstoff mit schwarzem Noppen- |  | m² |  | 0
| belag für Innenbereich, liefern und montieren |  |  |  | 0
| Länge: |  |  |  | 0
| Breite: |  |  | 0 | 0
10 | Treppenanlage aus Holzwerkstoff mit Original- |  |  |  | 0
| belag mit Aluminium-Trittkantenprofil, |  |  |  | 0
| Trittstufe 300 mm tief, liefern und montieren |  |  |  | 0
| 1-Stufig |  | m
| 2-Stufig |  | m
| 3-Stufig |  | m
|  |  |  | 0 | 0
11 | Frontverkleidung aus kunststoffbeschichteter |  |  | 0 | 0
| Spanplatte 19 mm stark, inklusive aller |  |  |  | 0
| Befestigungsmaterialien und einer Aluminium- |  |  | 0 | 0
| Trittkantenschiene liefern und montieren. |  |  |  | 0
| bis OKF 300 mm |  | m |  | 0
| bis OKF 600 mm |  | m |  | 0
| bis OKF 1.000 mm |  | m |  | 0
0
12 | Geländer für Doppelboden, | 0 | m |  | 0
| Innentreppe befestigt auf dem Doppelboden |  |  |  | 0
| Geländersystem aus Aluminiumrohr 40 mm |  |  |  | 0
| mit gegossenen Aluminium-Rohrverbinder |  |  |  | 0
| Länge: 1,0 m |  |  |  | 0
| Höhe: über Doppelboden 1,0 m |  |  |  | 0
0
13 | Doppelbodenanschluß an Gebäudepfeiler |  | St. |  | 0
| bzw. Gebäudestützen herstellen. |  |  |  | 0
0
14 | Schallabsorberschott aus Minerallwollpaketen |  | m |  | 0
| in schwarzer Folie eingepackt, 300 mm breit, |  |  |  | 0
| liefern und montieren |  |  |  | 0
0
15 | Platten-Ausschnitte für Bodenelektranten |  | St. |  | 0
| im Herstellerwerk angefertigt und geliefert. |  |  |  | 0
0
16 | Platten-Ausschnitte auf der Baustelle durch |  | St. |  | 0
| die Monteure angefertigt. |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
17 | Platten-Ausschnitte für Heizungsrohre,- konsolen |  | St. |  | 0
| vor Ort durch die Monteure angefertigt |  |  | 0 | 0
0
18 | Stahllüftungsplatten inkl. Belag liefern,Zulage |  | St.
Belüftung durch den Doppelboden
Freier Querschnitt Deckblech: 15%
19 | Stahllüftungsplatten inkl. Belag liefern,Zulage |  | St.
Belüftung durch den Doppelboden
Freier Querschnitt Deckblech: 24%
20 | Stahllüftungsplatten inkl. Belag liefern,Zulage |  | St.
Belüftung durch den Doppelboden
Freier Querschnitt Deckblech: 38%
21 | Stahllüftungsplatten |  | St.
ohne Belag liefern,Zulage
Belüftung durch den Doppelboden
| Freier Querschnitt Deckblech: 48% |  |  |  | 0
0
22 | Überbrückungsträger 1.200 mm |  | St. |  | 0
| zur Überbrückung einer entfallenden Stütze |  |  |  | 0
| verschraubt mit dem Stützenkopf, |  |  |  | 0
| aus Quadratrohr 60x30x 2mm, liefern und montieren |  |  |  | 0
| ( Ohne Lastprüfzeugnis ) |  |  |  | 0
23 | Überbrückungsträger 1.800 mm |  | St. |  | 0
| zur Überbrückung von 2 entfallenden Stützen |  |  |  | 0
| aus C-Profil 105 x 40 x 2 mm, mit Hammerkopf- |  |  |  | 0
| schrauben auf Schwerlaststützen verschraubt. |  |  |  | 0
| liefern und montieren. ( Ohne Lastprüfzeugnis ) |  |  |  | 0
0
24 | Schutzabdeckung aus beschichtetem Karton |  | m² |  | 0
| liefern und verlegen, Stöße mit Klebeband |  |  |  | 0
| geklebt. |  |  |  | 0
| Instandhaltung und Entsorgung bauseits |  |  |  | 0
25 | Schutzabdeckung aus 3,2 mm Hartfaserplatten |  | m² |  | 0
| liefern und verlegen, Stöße mit Klebeband |  |  |  | 0
| geklebt. |  |  |  | 0
| Instandhaltung und Entsorgung bauseits |  |  |  | 0
26 | PVC-Hartkernsockelleiste 60 mm hoch |  | m |  | 0
| liefern und montieren. |  |  |  | 0
0
27 | Weich-PVC-Sockelleiste 60 mm hoch, |  | m |  | 0
| liefern und montieren |  |  |  | 0
0
28 | Teppichsockelstreifen mit PVC-Hartkernprofil |  | m |  | 0
| 60 mm hoch, liefern und montieren |  |  |  | 0
0
29 | Teppichsockelstreifen gekettelt, |  | m |  | 0
| 60 mm hoch, liefern und montieren |  |  | 0 | 0
0
30 | Brandmelder-Markierungspunkt aus rotem |  | St. |  | 0
| Oberbelag, zur Markierung des Brandmelders |  |  | 0 | 0
| im Bodenhohlraum, |  |  | 0 | 0
| Doppelbodenplatte mit Kette und Schelle an der |  |  |  | 0
| Doppellbodenstütze gesichert, lieferm und montieren |  |  | 0 | 0
0
31 | Reserve-Doppelbodenplatte, wie Pos. 3 liefern. |  | St. |  | 0
0
32 | Krallenheber zum Herausheben einer Teppich- |  | St. |  | 0
| Doppelbodenplatte liefern |  |  |  | 0
0
33 | Saugheber zum Herausheben einer Doppelboden- |  | St. |  | 0
| platte mit elastischem Belag |  |  |  | 0
0
34 | Werkzeugkasten aus lackiertem Stahlblech |  | St. |  | 0
| mit Wandhalterung zur Aufbewahrung |  |  |  | 0
| der Hebewerkzeuge, liefern. |  |  |  | 0
0
35 | An- und Abfahrtpauschale für die Monteure |  | Psch |  | 0
0
36 | Montagestundensatz für Regiearbeiten auf |  | Std. |  | 0
| Anforderung und Nachweis |  |  |  | 0
37 | Handtransport der Doppelbodenmaterialien |  | m²
über Treppen in Ober- oder Untergeschoße
| Angebotsumme netto |  |  |  | 0
| zuzüglich Mehrwertsteuer |  |  | 19% | 0
| Angebotswert inkl.MwSt. |  |  |  | 0